## Feuil1
Atelier | Unite | Déscription | Equipement(repére) | Date de debut | Date de fin | Heure de debut | Heure de fin | Type d'arret | DUREE | DUREE
FP | 307 | - Vibration élevée du ventilateur C07 côté palier A; | Ventilateur C07 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 21:00 | 5:05 | MM | 8:05 | 8,08
FP | 307 | - Glissement arrêt programmé : Remise en état du pavillon d'aspiration du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 18:00 | 0:35 | MM | 6:35 | 6,58
FP | 307 | - Contrôle et appoint d'huile au niveau du palier B suite vibration élevée du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 10:10 | 12:10 | MM | 2:00 | 2,00
FP | 307 | - Changement du demi coussinet du palier B suite vibration élevée du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-03-31 | 2019-03-31 | 15:00 | 17:30 | MM | 2:30 | 2,50
FP | 307 | - Glissement arrêt programmé : Changement du palier B du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 17:00 | 17:30 | MM | 0:30 | 0,50
FP | 307 | - Déclenchement du ventilateur C07 par vibration élevée; | Ventilateur C07 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 10:25 | 10:40 | MM | 0:15 | 0,25
FP | 307 | - Arrêt programmé pour travaux d'entretien et nettoyage; | Ventilateur C07 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 8:00 | 16:25 | PROGRAMME | 8:25 | 8,42
FP | 307 | - Sablage des ventilateurs C07 & C08; | Ventilateur C07 & C08 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 15:30 | 17:40 | MM | 2:10 | 2,17
FP | 307 | - Réglage serrage de la vis d'appui sur coussinet du palier B suite vibration du ventilateur C07; | ventilateur C07 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 11:25 | 14:00 | MM | 2:35 | 2,58
FP | 307 | - Manque de la vapeur BP à partir de la centrale; | ventilateur C07 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 7:00 | 9:55 | EXTERNE | 2:55 | 2,92
FP | 307 | - Glissement AP : Appoint d'huile suite déclenchement du ventilateur C08 par température élecée du palier A; | Ventilateur C08 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 19:40 | 21:20 | MM | 1:40 | 1,67
FP | 307 | - Déclenchement du ventilateur C07 par température haute du palier B; | Ventilateur C07 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 9:15 | 10:30 | MM | 1:15 | 1,25
FP | 307 | - Remise en état du palier B et soudage fissures puis équilibrage de la turbine du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 9:20 | 7:00 | MM | 21:40 | 21,67
FP | 307 | - Remise en état du palier B et équilibrage de la turbine du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 7:00 | 19:20 | MM | 12:20 | 12,33
FP | 307 | - Glissement AP : Contrôle turbine du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 19:00 | 19:30 | MM | 0:30 | 0,50
FP | 307 | - Glissement AP : Décoincement du volet au refoulement du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 19:30 | 22:00 | MM | 2:30 | 2,50
FP | 307 | - Soudage fissures sur turbine du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 10:40 | 18:30 | MM | 7:50 | 7,83
FP | 307 | - Soudage fissures sur turbine du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 14:45 | 21:10 | MM | 6:25 | 6,42
FP | 307 | - Changement palier B endommagé du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 10:55 | 0:00 | MM | 13:05 | 13,08
FP | 307 | - Changement moteur de la pompe de lubrification du palier B du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 0:00 | 1:20 | ME/MR | 1:20 | 1,33
FP | 307 | - Appoint d'huile sur palier B suite vibration du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 7:00 | 7:55 | MM | 0:55 | 0,92
FP | 307 | - Entretien et appoint d'huile sur palier B suite vibration du ventilateur C07; | Ventilateur C07 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 9:25 | 15:20 | MM | 5:55 | 5,92
FP | 307 | - Déclenchement du ventilateur C07 par vibration du palier B ; | Ventilateur C07 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 7:00 | 15:30 | MM | 8:30 | 8,50